# 询价通知书

项目概况

溧水区人民医院手术室过滤器采购项目的潜在供应商应在溧水区人民医院官网 获取采购文件，并于2024年1月5日14点25分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：LSRY-ZB2023-Q009

项目名称：溧水区人民医院手术室过滤器

采购方式：询价

预算及最高限价：¥150000元

本项目不接受联合体。

1. 采购内容及要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溧水人民医院手术室净化区域过滤器采购清单 | | | | | | |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 （此数量为本次需更换量。后续年度数量按照甲方实际需求供应） | 单位 | 单价最高限价  （人民币元） | 备注 | |
| 1 | 袋式中效过滤器F7 | 592\*592\*360 | 66 | 件 | 105 | 1、品牌：AAF，康斐尔，剑桥。 2、为确保厂家制作产品符合要求，中标后建议到现场核实方可生产。高效过滤器等全部安装完成后需自行取得手术室验收合格证。 | |
| 2 | 袋式中效过滤器F7 | 592\*286\*360 | 36 | 件 | 95 |
| 3 | 袋式中效过滤器F7 | 286\*286\*360 | 6 | 件 | 65 |
| 6 | 板式粗效过滤器G4 | 592\*592\*47 | 84 | 件 | 105 |
| 7 | 板式粗效过滤器G4 | 592\*286\*47 | 60 | 件 | 74 |
| 8 | 板式粗效过滤器G4 | 286\*286\*47 | 12 | 件 | 65 |
| 9 | 板式中效过滤器F7 | 425\*275\*50 | 13 | 件 | 260 |
| 10 | 高效过滤器 | 484\*484\*220 | 60 | 件 | 760 |
| 11 | 百级阻漏型垂直流高效送风罩 | 587\*811\*69 | 8 | 套 | 835 |
| 12 | 百级阻漏型垂直流高效送风罩 | 596\*911\*69 | 2 | 套 | 900 |
| 13 | 百级阻漏型垂直流高效送风罩 | 700\*1015\*69 | 8 | 套 | 1320 |
| 14 | 百级阻漏型垂直流高效送风罩 | 538\*700\*69 | 2 | 套 | 890 |
| 15 | 百级阻漏型垂直流高效送风罩 | 538\*385\*69 | 2 | 套 | 625 |
| 16 | 万级阻漏型垂直流高效送风罩 | 610\*305\*290 | 44 | 套 | 999 |
| 17 | 板式中效过滤器F7 | 435\*435\*50 | 17 | 件 | 360 |
| 18 | 板式粗效过滤器G4 | 435\*435\*47 | 46 | 件 | 89 |

**服务：**

为确保厂家制作产品符合要求，中标后建议到现场核实方可生产。高效过滤器等全部安装完成后需自行取得手术室验收合格证。高效过滤器由中标人组织安装，初中效过滤器由招标人自行安装。

服务期限：自合同签订之日起两年。

**商务要求：**

本次到货日期要求：收到招标人的生产清单后一个月内到货，取得手术室过滤器验收合格报告后，招标人一个月内付款。

后续年度招标人提前一个月告知中标人所需过滤器的规格数量，中标人需按照招标人要求，生产对应数量规格的过滤器，中标人收到招标人的生产清单后一个月内到货。每次货到并取得手术室过滤器验收合格报告后，招标人一个月内付款，货款按实际到货计算。

如中标人提供的商品，无法取得手术室验收合格报告，招标人有权保持法律诉讼，另扣除当次合同总价30%的违约金，由此造成手术室的损失由中标人承担。

**初中效过滤器技术标准**

1. 板式初效过滤器，满足EN779要求的计重法的90%效率。额定风量2.5m/s的风速下，初阻力不高于95Pa。
2. 采用铝合金边框，框架或支撑应有足够的强度和刚度，壁厚不能低于0.8mm,无凹凸疤痕、破损，外形平整规矩、不变形；滤芯与框架压接应紧密，粘接应牢固，无漏孔或脱开。框架端面有密封垫，密封垫应平整，具有弹性，与框架粘接应牢固。过滤材料厚度不小于20mm；过滤材料应采用优质聚酯合成纤维且可更换。
3. 中效袋式过滤器，满足EN779要求的比色法的80%效率.。额定风速2.5m/s的风速下，初阻力不高于100Pa。
4. 过滤器采用优质蓬松多层的人造纤维滤纸，能达到最大程度的过滤效率。优质的镀锌铁边框，配有高强度的支撑压条，过滤器牢固不易变形，
5. 产品应为难燃或不燃型，具备防火安全性能，过UL认证，可提供国家级检测机构出具的第三方检测报告。

**高效过滤器技术标准**

1、高效过滤器性能参数

效率等级：针对颗粒物效率满足H13（EN1822:2009），即逐台激光粒子计数检测下，每一片过滤器的过滤效率≥99.95% @MPPS（最易穿透粒径）；需提供符合EN1822:2009标准的DEHS试验气溶胶逐台扫描测试报告。

额定风速/阻力：[110Pa@0.45m/s](mailto:110Pa@0.45m/s)

过滤器尺寸（W\*H\*D, mm）：（参照项目设备需求清单）；

连续运行温度：不高于70℃

运行环境相对湿度：不高于100%RH

2、高效过滤器材料要求

2.1滤芯：滤材应采用高容尘量、耐消毒、耐腐蚀的超细熔喷玻纤滤纸，滤褶间的热熔胶应采用国际知名品牌原材料.

2.2框架材质：外框应采用铝合金框架材质，正常使用中不会出现框架扭曲与变形情况；

2.3密封胶：密封胶应采用超低释气聚氨酯材质，保证滤芯与框架之间的密封性。所有的过滤器密封胶应采用国际知名品牌进口原材料.

2.4密封垫：保障压紧密封性，杜绝安装泄漏风险；如果过滤器使用液槽密封：需要提供液槽密封果冻胶耐消毒实验报告，报告至少包括甲醛、ClO2、VHP三种常见消毒剂；

2.5护网: 护网应为钢网喷塑。

3、高效过滤器测试与认证

过滤器效率、阻力等性能应满足EN1822相应过滤器等级的要求，对于H13及其以上等级的过滤产品，每一片高效过滤器出厂前都要通过MPPS（报告需要注明最易穿透粒径）扫描测试并可提供与产品标签S/N编号逐一相应平面柱状图检测报告；（报告应为过滤器额定测试风量下进行性能验证的结果）；

过滤器需同时通过UL和FM 阻燃等级认证，能够分别提供相应证书。

过滤器所有部件均符合有害物质限值RoHS 最新指令的要求，包括滤纸，框架，热熔分隔胶，密封胶，密封垫，护网等，且均能提供相应第三方测试报告；

过滤器关键化学部件均通过MSDS材料安全认证，包括滤纸，密封垫，胶水等，且均能提供相应第三方测试报告；

为保证过滤器在现场长期消毒背景下的性能稳定性，过滤器需经过常用消毒或清洁剂的连续暴露喷雾试验。试验介质包括次氯酸钠、过氧乙酸、过氧化氢、苯酚、杀孢子剂等。喷雾试验浓度分别需要在标准、2倍，3倍常用使用浓度下进行消毒。连续喷雾试验后，过滤器效率与阻力性能无影响。

## 申请机构的资格要求

1. 具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或法人证书）；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次采购活动前的会计报表并加盖公章，成立不满一年的无需提供）；
3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料并加盖公章）；
4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（根据项目需求提供履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明或证明材料并加盖公章）；
5. 参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明并加盖公章）。

## 报名

请在2024年1月2日（周二）17:30前，将符合采购文件要求的资格证明文件以Word或PDF电子文档形式发送至168673332@qq.com完成报名，邮件名称及报名文件均命名为“项目名称+供应商名称+联系电话”。

## 响应文件提交

响应文件接收截止时间：2024年1月5日14点25分（北京时间）

响应文件包含但不限于下列内容：1.报价一览表（详见附件1）；2.符合资格要求的相关材料；3.法人授权委托书、法定代表人身份证明书及被授权人身份证明书；4.技术条款、商务条款及服务条款偏离表（详见附件1）；5.项目技术及其他服务承诺。6.供应商具有相关类似项目业绩情况表及证明材料等。上述材料均需加盖公章。（响应文件一式三份，一正两副，目录及页码清晰，密封，封面信息至少包含项目名称、供应商名称及联系电话。每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。）

## 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：（1）不具备磋商文件中规定资格条件的；（2）未实质性响应磋商文件要求的；（3）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

出现下列情形之一的，磋商终止：（1）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（3）供应商的最终报价超过采购预算的；（4）因重大变故，采购任务取消的。

## 开（评）标时间及地点

开标时间：2024年1月5日14点30分（北京时间）

开标地点：溧水区人民医院行政楼5楼会议室。

## 成交

符合采购人对本项目资格要求，不高于单价及总价最高限价，并满足采购人对本项目的、技术、服务及商务要求的基础上，投报总价最低的供应商为中标候选人。不再进行二次报价。

## 九、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

名 称：溧水人民医院物资采购管理中心、基建办（技术问题咨询）

地 址：　南京市溧水区崇文路86号

联系方式：　025-56232160王老师 025-56232026陈老师

附件1: 报价一览表

**报价一览表**

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | | **品牌** | **规格** | **数量** （此数量为本次需更换量。后续年度数量按照甲方实际需求供应） | **单位** | **单价（元人民币）** | **总价（元人民币）** | **制造商全称** |
| 1 | 袋式中效过滤器F7 | |  | 592\*592\*360 | 66 | 件 |  |  |  |
| 2 | 袋式中效过滤器F7 | |  | 592\*286\*360 | 36 | 件 |  |  |
| 3 | 袋式中效过滤器F7 | |  | 286\*286\*360 | 6 | 件 |  |  |
| 6 | 板式粗效过滤器G4 | |  | 592\*592\*47 | 84 | 件 |  |  |
| 7 | 板式粗效过滤器G4 | |  | 592\*286\*47 | 60 | 件 |  |  |
| 8 | 板式粗效过滤器G4 | |  | 286\*286\*47 | 12 | 件 |  |  |
| 9 | 板式中效过滤器F7 | |  | 425\*275\*50 | 13 | 件 |  |  |
| 10 | 高效过滤器 | |  | 484\*484\*220 | 60 | 件 |  |  |
| 11 | 百级阻漏型垂直流高效送风罩 | |  | 587\*811\*69 | 8 | 套 |  |  |
| 12 | 百级阻漏型垂直流高效送风罩 | |  | 596\*911\*69 | 2 | 套 |  |  |
| 13 | 百级阻漏型垂直流高效送风罩 | |  | 700\*1015\*69 | 8 | 套 |  |  |
| 14 | 百级阻漏型垂直流高效送风罩 | |  | 538\*700\*69 | 2 | 套 |  |  |
| 15 | 百级阻漏型垂直流高效送风罩 | |  | 538\*385\*69 | 2 | 套 |  |  |
| 16 | 万级阻漏型垂直流高效送风罩 | |  | 610\*305\*290 | 44 | 套 |  |  |
| 17 | 板式中效过滤器F7 | |  | 435\*435\*50 | 17 | 件 |  |  |
| 18 | 板式粗效过滤器G4 | |  | 435\*435\*47 | 46 | 件 |  |  |
| 总 计 | | ¥ 元 大写：人民币 元整 | | | | | |  |  |
| 质保及其他承诺 | |  | | | | | | | |
| 备注：1、为确保厂家制作产品符合要求，中标后建议到现场核实方可生产。高效过滤器等全部安装完成后需自行取得手术室验收合格证。  2、此价格是货物制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格前和保修期内发生的所有含税费用，还包含供应商应当提供的伴随服务/售后服务费用。 | | | | | | | | | |

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

单位名称：

报价日期：

技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | | | 项目编号： | |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商要求规格 | 供应商响应/偏离 | | 证明材料对应页码 |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |

供应商名称： （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。请供应商对招标文件内的技术条款进行逐条响应/正偏离/负偏离，如提供空白或者不全者加盖公章后视为全部响应。

服务条款偏离表格式

服务条款偏离表

| 项目名称： | | | | 项目编号： | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商要求规格 | 供应商响应/偏离 | | 证明材料对应页码 |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |

供应商名称： （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。请供应商对招标文件内的服务条款进行逐条响应/正偏离/负偏离，如提供空白或者不全者加盖公章后视为全部响应。

商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： | | | | 项目编号： | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | | 偏离 |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |

投标人名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加；如此表提供空白盖章版，视为全部响应。

投标人名称：              （盖章）

附件2：拟签订合同文本（供参考）

|  |  |
| --- | --- |
| **南京市溧水区人民医院** | **手术室层流净化系统过滤器采购合同** |
| **东南大学附属中大医院溧水分院** |

|  |  |
| --- | --- |
| 甲 方：南京市溧水区人民医院 | 乙 方： |
| 住所地：南京市溧水区永阳镇崇文路86号 | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方经过友好协商，按照甲方2023年12月26日项目编号为LSRY-ZB2023-Q009的询价结果签订本合同，承诺共同信守。

**第一条 合同标的**

乙方根据甲方要求提供下列产品（服务）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌、规格** | **单位** | **数量** | **单价（元人民币）** | **总价（元人民币）** | **制造商全称** |
|  |  |  | 片 |  |  |  |  |
|  |  |  | 片 |  |  |  |
|  |  |  | 片 |  |  |  |
|  |  |  | 片 |  |  |  |
|  |  |  | 片 |  |  |  |
|  |  |  | 片 |  |  |  |
|  |  |  | 片 |  |  |  |
|  |  |  | 片 |  |  |  |
|  |  |  | 片 |  |  |  |

**第二条 合同总价款**

第一年采购总价 元。后续年度凭验收清单按甲方实际采购量结算。本合同价款是货物制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格前和保修期内发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

**第三条 交货期限**

乙方应当在合同签订后 日内完成送货到甲方指定地点（联系人：基建办025-56232026），设备到货当天，乙方应派有经验和能力、具有相应资质的技术人员，完成设备安装、调试至验收合格，乙方承担因此发生的一切费用。

**第四条 合同款支付**

详见采购文件

**第五条 质量保证**

乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（所供设备生产日期在6个月内），并完全符合国家质量检测标准和环保标准，具备出厂合格证，乙方提供的货物质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范。乙方应保证其提供的货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

**免费质保期：**乙方承诺本项目免费原厂质保期年，自甲方验收合格之日算起。质保期内乙方每年提供1次免费上门维保服务，提供书面维护保养记录，并由甲方签字确认。质保期内同一故障两次维修仍无法修复的，乙方负责免费包换，7日内不能修复和包换，因质量问题造成的损失，乙方应赔偿甲方。质保期内发生3种同一种重大质量问题，乙方无条件负责免费更换。质保期外乙方负责对本设备终身维修。

**售后服务要求：**在接到甲方维修及技术服务要求后，乙方须立即响应，12小时内到现场排除故障（包括所有节假日），48小时内如果不能及时解决机器实际工作中出现的问题，乙方须提供不低于故障机规格型号档次的备用设备，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

软件升级：质保期内经科室研究决定同意后，乙方可按甲方需求对甲方现有软件免费升级、免费开放数据接口，如科室使用该设备需接入我院信息系统，产生的接口费用由乙方承担。

技术培训：乙方免费提供工程师指导科室人员使用培训，乙方免费培训2名甲方维修人员完全掌握设备基本维修技术。如有专用工具，乙方需向甲方提供设备维护的专用工具。

保修期将满时，乙方需对设备及配件进行全面检测一次，解决检测出的问题，并向院方提供全面检测的书面报告。质保期满后，乙方须提供最优惠的维修价格（材料费、设备费等），在设备寿命期内，乙方须保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外），且乙方免人工费，只收配件费用。

**第六条 交付使用和验收**

乙方提供的所有货物，均应采用国家或专业标准保护要求和货物说明书、标签标示的要求进行包装，使包装适用于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全无损运抵甲方现场。乙方应承担由于其包装不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的责任。乙方应在每件包装箱内附一份详细装箱单和质量合格证书。设备在项目安装调试验收合格并移交给甲方之前的保管由乙方负责。设备安装时，乙方负责设备的免费安装和调试，但乙方必须事先与甲方的使用科室联系，并与使用科室共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。装机所产生的垃圾必须摆放整齐，不得有影响工作人员、病人及家属安全通过的行为。公司在装机后24小时内必须完成对包装拆除物的清理。因包装拆除物原因引起的医疗事故和纠纷，由乙方承担全部法律和经济责任。

乙方免费提供全套资料，含医疗器械注册证、产品合格证、设备检验相关资料、保修卡、操作手册、维修手册，如以上技术资料不全，甲方有权不支付货款。甲方自行组织验收，验收标准：采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。乙方提供的货物、型号、规格、技术参数、数量、质量等不符合采购要求或合同规定的，甲方有权拒收，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方按合同总价的30%承担违约责任。

包装要求：乙方提供的货物包装，应符合国家快递包装和商品包装政府采购需求标准的有关要求。

**第七条 权利保证**

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

**第八条 违约责任**

乙方不得逾期交付货物，乙方每逾期一天交货，甲方按合同总价的5‰/日收取违约金；如逾期交货时间超过10天，甲方有权解除合同，乙方应按照合同总价的30%支付赔偿金。

**第九条 合同的变更和终止** 除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，按合同总价的30%承担违约责任，同时将被列入我院采购黑名单。

**第十条 合同的转让** 乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

**第十一条 争议的解决** 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼期间，本合同应继续履行。

**第十二条 诚实信用** 乙方应诚实信用，严格按照采购要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。凡乙方有诚信档案不良记录的，甲方可无条件终止合同。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。乙方应加强对其指定的销售代表等人员的管理，如乙方出现商业贿赂等不良行为将被记入诚信档案，一经发现，甲方有权无条件终止合同，并向有关部门上报。

**第十三条 合同生效及其他** 本合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字或签章并加盖单位公章后生效。本合同正本一式叁份，具有同等法律效力，甲方执两份，乙方执壹份。本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。（以下无正文）