# 询价通知书

溧水区人民医院急诊抢救室医用气体管路改造项目的潜在供应商应在溧水区人民医院官网获取采购文件，并于2024年10月10日9点30分（北京时间）**进入线上腾讯会议室（会议号：109-248-355），按照会议主持人要求线上当场将响应文件发送至采购人邮箱168673332@qq.com。**

一、项目基本情况

项目编号：LSRY-ZB2024-S009

项目名称：急诊抢救室医用气体管路改造服务

采购方式：询价

最高限价：4.5万元（报价高于此项将视为无效标）

其他：请将报价单制作在标书内。

二、投标人资格要求

**特定资质要求：**

**（1）建筑机电安装工程专业承包资质三级及以上；**

**（2）具有医用中心供氧系统注册证和医用中心吸引系统注册证；**

**（3）特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC2级以上资质）；**

**（4）焊工具有焊工从业资格证；**

**（5）具有有效的安全生产许可证；**

**常规资质要求：**

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照、经营许可证等证明文件和自然人的身份证明）。营业执照经营范围包含本项目采购范围相关内容，且能在国内合法销售并提供相应服务的生产厂家或代理商。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）的会计报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（参考附件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；（参考附件）

（6）南京市政府采购供应商信用记录表或信用中国网站截图

**下载方法：**

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

①登陆“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

②在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标（响应）文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标（响应）文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

三、报名事宜

请在2024年9月29日8:00-2024年10月9日17:00前，将符合采购文件要求的资格证明文件以Word或PDF电子文档形式发送至168673332@qq.com完成报名，邮件名称及报名文件均命名为“项目名称+供应商名称+联系人＋联系电话”。

四、出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：（1）不具备询价文件中规定资格条件的；（2）未实质性响应询价文件要求的；（3）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的；（4）投标资料未密封。

出现下列情形之一的，询价终止：（1）所有供应商的响应文件被询价小组认定为无效的；（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（3）供应商的最终报价超过采购预算的；（4）因重大变故，采购任务取消的。

五、响应文件接收截止时间、开（评）标时间及地点

开标时间：2024年10月10日9点30分（北京时间）

**开标方式：线上开标。请在开标截至时间之前进入线上腾讯会议室（会议号：109-248-355），****按照会议主持人要求线上当场将响应文件发送至采购人邮箱[168673332@qq.com。](mailto:168673332@qq.com。)**

**请提前下载登录腾讯会议并完成测试，开标后开启麦克风和摄像头。**

**注 意：**

1. **响应文件须每页加盖公章后扫描成PDF发送至邮箱，务必盖章！**
2. **邮件及响应文件均命名为供应商名称+项目名称+项目编号+联系电话。**

响应文件包含但不限于下列内容：1.报价一览表（详见附件）；2.符合资格要求的相关材料；3.法人授权委托书、法定代表人身份证明书及被授权人身份证明书；4.采购内容及要求条款偏离表（详见附件）；上述材料均需加盖公章。

**六、询价成交原则、评审办法：**

（一）询价成交原则：本次询价采用最低评标价法，即在全部满足采购文件实质性要求即资格性和符合性评审合格的前提下，询价文件未有实质性变动的，以第一次报价最低的且不超过采购预算的谈判供应商作为成交供应商。

（二）评审办法：

1、询价小组各成员独立对谈判供应商的询价响应文件按照询价文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如评审内容条款均满足询价文件要求的，则认为该供应商询价文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，评委须注明评审不合格原因。

2、如某一评审条款出现评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，确定该项条款是否合格。在评审合格的响应文件中以提出最低报价的询价供应商作为成交供应商。如出现两个或两个以上最终报价相同的供应商，则由采购方以抽签方式确定成交供应商。

七、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

名 称： 临床医学工程部（技术问题咨询）

物资采购管理中心（采购事宜）

地 址：　南京市溧水区崇文路86号

联系方式：　025-56232024王主任（临床医学工程部）

025-56232023秦老师（采购中心）

**第一章 服务需求**

（请逐条填写《服务条款响应偏离表》）

**一、项目内容（根据此项内容填写《报价单》）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| 1 | 维修阀 | DN8 | 个 | 34 | 鑫柯灵/宁峰医疗/捷工/捷仪 |
| 2 | 2气报警器 | 氧气、负压 | 台 | 1 | 鑫柯灵/宁峰医疗/捷工/捷仪 |
| 3 | 压力变送器 | 正压 | 只 | 1 | 鑫柯灵/宁峰医疗/捷工/捷仪 |
| 4 | 压力变送器 | 负压 | 只 | 1 | 鑫柯灵/宁峰医疗/捷工/捷仪 |
| 5 | 脱脂铜管 | φ10mm\*1mm | 米 | 约100 | 宏泰/海亮/中佳 |
| 6 | 脱脂铜管 | φ19mm\*1mm | 米 | 约80 | 宏泰/海亮/中佳 |
| 7 | 脱脂铜管 | φ12mm\*1mm | 米 | 约100 | 宏泰/海亮/中佳 |
| 8 | 铜管件 |  | 批 | 1 |  |
| 9 | 支架、辅材等 |  | 批 | 1 |  |

**二、主要技术参数：（根据此项内容填写《技术条款响应偏离表》）**

1、本项目医用气体改造工程包括急诊抢救室8个吊桥、3个吊塔、6条设备带氧气和吸引管路铺设、调试、耐压试验、泄漏率试验。氧气、吸引管道铺设至吊桥、吊塔、设备带设计布局点位（含维修阀安装）。设备带及氧气、吸引终端不包含在本项目内。

2、氧气、吸引管道铺设

氧气、吸引管道分两路铺设，一套管路用于8个吊桥供气和吸引，另一套管路用于3个吊塔和6条设备带供气和吸引。吸引主管路使用原吸引管路。

   氧气、吸引管道配置要求如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 管路 | 主管 | 支管 |
| 氧气 | φ19mm\*1mm | φ10mm\*1mm |
| 吸引 | - | φ12mm\*1mm |

3、试验要求:

材质：脱脂铜管、镀锌管及与之相匹配的优质管接件连接；

医用气体管道应作耐压试验，试验压力为管道设计压力的1.15倍。试验介质为干燥、无油的空气或氮气。管道压力试验应维持试验压力至少10分钟，管道无泄漏、外观无变形为合格。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 管路 | 氧气 | 吸引 |
| 设计压力(MPa) | 0.45 | -0.07 |
| 耐压试验(MPa) | 0.52 | 0.2 |
| 泄漏率试验(MPa) | 0.45 | 0.2 |

管道系统压力试验合格后，采用氮气进行吹扫。吹扫的压力不得超过管道的设计压力，流量不小于150L/min，时间不应少于15s。用含50um孔径滤布、直径50mm的开口容器进行检测，无残余物为合格。

医用气体管道应作泄漏率试验，使氧气管道压力缓缓降至工作（设计）压力，进行泄漏率试验检查，24h内管道的泄漏率小于0.05%，视为合格。使负压管道压力保持工作（设计）压力，进行泄漏率试验检查，24h内管道的泄漏率小于1.8%，视为合格。

1. ****质保期:** 壹年**

**三、商务条款（根据此项内容填写《商务条款响应偏离表》）**

**（一）交货期：**合同签订后**15日**内供货安装验收完成。

**（二）付款方式：项目经甲方验收合格，乙方开具符合国家规定的发票，甲方按流程支付实际工程结算价的90%，正常运行一年后甲方无异议支付10%余款。**

以上条款原则上均须响应，如有未响应条款，视为无效标。

|  |  |
| --- | --- |
| 资格审查项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照、经营许可证等证明文件和自然人的身份证明）。营业执照经营范围包含本项目采购范围相关内容，且能在国内合法销售并提供相应服务的生产厂家或代理商。 |  |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）的会计报表）； |  |
| 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）； |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）； |  |
| 南京市政府采购供应商信用记录表或信用中国网站截图； |  |
| **建筑机电安装工程专业承包资质三级及以上；** |  |
| **具有医用中心供氧系统注册证和医用中心吸引系统注册证；** |  |
| **特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC2级以上资质）；** |  |
| **焊工具有焊工从业资格证；** |  |
| **具有有效的安全生产许可证；** |  |

**附件1: 报价一览表**

**项目名称：急诊抢救室医用气体改造项目**

**项目编号：LSRY-ZB2024-S009**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| 1 | 维修阀 | DN8 | 个 | 34 | 鑫柯灵/宁峰医疗/捷工/捷仪 |
| 2 | 2气报警器 | 氧气、负压 | 台 | 1 | 鑫柯灵/宁峰医疗/捷工/捷仪 |
| 3 | 压力变送器 | 正压 | 只 | 1 | 鑫柯灵/宁峰医疗/捷工/捷仪 |
| 4 | 压力变送器 | 负压 | 只 | 1 | 鑫柯灵/宁峰医疗/捷工/捷仪 |
| 5 | 脱脂铜管 | φ10mm\*1mm | 米 | 约100 | 宏泰/海亮/中佳 |
| 6 | 脱脂铜管 | φ19mm\*1mm | 米 | 约80 | 宏泰/海亮/中佳 |
| 7 | 脱脂铜管 | φ12mm\*1mm | 米 | 约100 | 宏泰/海亮/中佳 |
| 8 | 铜管件 |  | 批 | 1 |  |
| 9 | 支架、辅材等 |  | 批 | 1 |  |
| 总计 | |  | | | |
| 质保期 | |  | | | |
| 交货期 | |  | | | |
| 项目对接人及联系方式 | |  | | | |
| 其他承诺 | |  | | | |

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

单位名称：

报价日期：

注：分项报价表内报价包含检测及管理人员费用、检测报告等费用、交通工具费、检测测量仪器费及相关费用、法定税金、利润等与履行本合同有关的一切费用。

**附件2： 技术条款偏离表格式**

技术要求条款偏离表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | | |  | | | 项目编号： |
| 序号 | 询价文件条目号 | 询价要求 | 供应商响应/偏离 | | 说明 | 证明材料对应页码 | |
| 1 | 技术标准及要求，请根据采购文件要求逐条列举并逐条响应，行数不够自行增加。 |  |  | |  |  | |
| 2 |  |  |  | |  |  | |
| 3 |  |  |  | |  |  | |
| 4 |  |  |  | |  |  | |
| 5 |  |  |  | |  |  | |
| 6 |  |  |  | |  |  | |
| 7 |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |

供应商名称（盖章）：

说明：如果行数不够，请自行增加。请供应商对招标文件内的技术条款进行逐条响应/正偏离/负偏离，不得缺页漏项。

**附件3： 商务条款偏离表格式**

商务要求条款偏离表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | | |  | | | 项目编号： |
| 序号 | 询价文件条目号 | 询价要求 | 供应商响应/偏离 | | 说明 | 证明材料对应页码 | |
| 1 | 商务标准及要求，请根据采购文件要求逐条列举并逐条响应，行数不够自行增加。 |  |  | |  |  | |
| 2 |  |  |  | |  |  | |
| 3 |  |  |  | |  |  | |
| 4 |  |  |  | |  |  | |
| 5 |  |  |  | |  |  | |
| 6 |  |  |  | |  |  | |
| 7 |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |

供应商名称（盖章）：

说明：如果行数不够，请自行增加。请供应商对招标文件内的技术条款进行逐条响应/正偏离/负偏离，不得缺页漏项。

**附件4：**无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市溧水区人民医院：

我单位 （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中 （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日　　期： 年 月 日

**附件5：**具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市溧水区人民医院：

我单位 （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有： 。(提供照片)

主要专业技术能力有： 。(若有)

声明人：（公章）

日 期： 年 月 日

**附件6：**拟签订合同文本（供参考）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方经过友好协商，根据院内招标编号为 的询价结果签订本合同。

一、项目名称：急诊抢救室医用气体管路改造项目

二、项目内容：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| 1 | 维修阀 | DN8 | 个 | 34 | 鑫柯灵/宁峰医疗/捷工/捷仪 |
| 2 | 2气报警器 | 氧气、负压 | 台 | 1 | 鑫柯灵/宁峰医疗/捷工/捷仪 |
| 3 | 压力变送器 | 正压 | 只 | 1 | 鑫柯灵/宁峰医疗/捷工/捷仪 |
| 4 | 压力变送器 | 负压 | 只 | 1 | 鑫柯灵/宁峰医疗/捷工/捷仪 |
| 5 | 脱脂铜管 | φ10mm\*1mm | 米 | 约100 | 宏泰/海亮/中佳 |
| 6 | 脱脂铜管 | φ19mm\*1mm | 米 | 约80 | 宏泰/海亮/中佳 |
| 7 | 脱脂铜管 | φ12mm\*1mm | 米 | 约100 | 宏泰/海亮/中佳 |
| 8 | 铜管件 |  | 批 | 1 |  |
| 9 | 支架、辅材等 |  | 批 | 1 |  |
| 总计 | 小写：¥ 元 大写：（人民币） | | | | |

三、合同金额及付款方式

合同金额为 元（大写： ），本合同总价款是货物制造、包装、仓储、运输、安装、人工及一切相关含税费用

付款方式：详见磋商文件

四、技术要求

1、本项目医用气体改造工程包括急诊抢救室8个吊桥、3个吊塔、7条设备带氧气和吸引管路铺设、调试、耐压试验、泄漏率试验。氧气、吸引管道铺设至吊桥、吊塔、设备带设计布局点位（含维修阀安装）。设备带及氧气、吸引终端不包含在本项目内。

2、氧气、吸引管道铺设

氧气、吸引管道分两路铺设，一路用于8个吊桥供气和吸引，另一路用于3个吊塔和7条设备带供气和吸引。

   氧气、吸引管道配置要求如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 管路 | 主管 | 支管 |
| 氧气 | φ19mm\*1mm | φ10mm\*1mm |
| 吸引 | - | φ12mm\*1mm |

3、试验要求:

材质：脱脂铜管、镀锌管及与之相匹配的优质管接件连接；

医用气体管道应作耐压试验，试验压力为管道设计压力的1.15倍。试验介质为干燥、无油的空气或氮气。管道压力试验应维持试验压力至少10分钟，管道无泄漏、外观无变形为合格。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 管路 | 氧气 | 吸引 |
| 设计压力(MPa) | 0.45 | -0.07 |
| 耐压试验(MPa) | 0.52 | 0.2 |
| 泄漏率试验(MPa) | 0.45 | 0.2 |

管道系统压力试验合格后，采用氮气进行吹扫。吹扫的压力不得超过管道的设计压力，流量不小于150L/min，时间不应少于15s。用含50um孔径滤布、直径50mm的开口容器进行检测，无残余物为合格。

医用气体管道应作泄漏率试验，使氧气管道压力缓缓降至工作（设计）压力，进行泄漏率试验检查，24h内管道的泄漏率小于0.05%，视为合格。使负压管道压力保持工作（设计）压力，进行泄漏率试验检查，24h内管道的泄漏率小于1.8%，视为合格。

五、质量与验收

1、乙方应保证货物（包括零部件、配件）是全新、未使用过的、未拆封的原装合格正品（所供设备生产日期在6个月内（国产）/12个月内（进口）），并完全符合国家质量检测标准和环保标准，具备出厂合格证，乙方提供的货物质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范。乙方应保证其提供的货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。设备验收后如甲方发现技术指标异常或提出其他异议的，乙方应在二个工作日内负责解决。

2、免费质保期：乙方承诺本项目质保壹年，自甲方验收合格之日算起。

六、交付与验收

1、交货期：合同签订后15日内供货安装验收完成。

2、乙方提供的所有货物，均应采用国家或专业标准保护要求和货物说明书、标签标示的要求进行包装，使包装适用于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全无损运抵甲方现场。乙方应承担由于其包装不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的责任。乙方应在每件包装箱内附一份详细装箱单和质量合格证书。设备在项目安装调试验收合格并移交给甲方之前的保管由乙方负责。设备安装时，乙方负责设备的免费安装和调试，但乙方必须事先与甲方的使用科室联系，并与使用科室共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。装机所产生的垃圾必须摆放整齐，不得有影响工作人员、病人及家属安全通过的行为。乙方在装机后12小时内必须完成对包装拆除物的清理。因包装拆除物原因引起的医疗事故和纠纷，由乙方承担全部法律和经济责任。

3、乙方免费提供全套资料，含医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、生产厂家营业执照、供应商营业执照、供应商医疗器械经营许可证、授权书、原厂质保函、装箱单、产品合格证、操作手册和中文说明书。进口产品还需提供进口货物报关单、检验检疫证明、中文装箱单、产品质量检测报告和中文说明书，并加盖供应商公章。如以上技术资料不全，甲方有权不支付货款。甲方自行组织验收，验收标准：采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。乙方提供的货物、型号、规格、技术参数、数量、质量等不符合采购要求或合同规定的，甲方有权拒收，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方按合同总价的30%承担违约责任。

4、包装要求：乙方提供的货物包装，应符合国家快递包装和商品包装政府采购需求标准的有关要求。

七、权利保证

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

八、违约责任

乙方不得逾期交付货物，乙方每逾期一天交货，甲方按合同总价的5‰/日收取违约金；如逾期交货时间超过10天，甲方有权解除合同，乙方应按照合同总价的30%支付赔偿金。

九、合同的变更和终止

除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，按合同总价的30%承担违约责任，同时将被列入我院采购黑名单。

十、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十一、争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼期间，本合同应继续履行。

十二、诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。凡乙方有诚信档案不良记录的，甲方可无条件终止合同。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。乙方应加强对其指定的销售代表等人员的管理，如乙方出现商业贿赂等不良行为将被记入诚信档案，一经发现，甲方有权无条件终止合同，并向有关部门上报。

十三、合同生效及其他

本合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字或签章并加盖单位公章后生效。本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方执一份。本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。（以下无正文）